OPŠTINA BAR

Broj: 01-3310/1

Datum: 24.11.2016. godine

Izmjena tenderske dokumentacije, br. 01-3310 objavljena dana 17.11.2016. godine, za otvoreni postupak javne nabavke br. 01-3310 od 17.11.2016. godine za Partiju 1. Izgradnja trafostanice NDTS 10/04 kV “Br.8-Nova 1(2)x1000kVa, Partiju 2. Izgradnja priključnog kablovskog voda na NN mreži u zoni „B“ po DUP-u „Ilino“ u Baru

Mijenja se tenderska dokumentacija u dijelu – “Tehničke karakteristike ili specifikacije predmeta javne nabavke, odnosno predmjer radova”

i glasi:

# TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA PARTIJA 1.

# PARTIJA 1. Izgradnja trafostanice NDTS 10/04 kV “Br. 8 – Nova 1(2) x 1000 kVa

| R.B. | Opis | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4.3. PREDMJER RADOVA 4.3.1. Građevinski radovi |
| 1. | Iskop zemlje za formiranje postolja građevinskog objekta trafostanice u zemljištu prosječno III i IV kategorije sa odvozom viška materijala na građevinsku deponiju do 5km.Orjentacione dimenzije postolja su:4,60x3,20x1,15 m (a x b x h) | m3 | 14.8 |
| 2. | Isporuka, transport i razastiranje sitno zrnastog pijeska,gronulacije 0-4 mm po temelju trafostanice u sloju 20cm. | m3 | 4 |
| 3. | Isporuka, transport i montaža slobodnostojećeg montažno-betonskog objekta za smještaj opreme trafostanice NDTS10/0,4 kV, kapaciteta 2x1.000 kVA, a prema tehničkoj preporuci Elektroprivrede Crne Gore TP-1b. Orjentacione spoljašnje dimenzije objekta su a=4,60 m, b = 3,50 m i h = 2,15 m | kom | 1 |
| 4. | Iskop zemljanog rova u zemljištu prosječno III i IV kategorije. Iskop se vrši prema planu uzemljivač a prikazanom u grafičkom dijelu dokumentacije | m3 | 20 |
| 5. | Zatrpavanje zemljanog rova zemljom iz iskopa nakon polaganja uzemljivača u rov sa nabijanjem do zbijenosti | m3 | 20 |
|  | 4.3.2. Srednje naponski (SN) sklopni blok |
| 1. | Nabavka, isporuka i montaža srednje naponskog (SN) sklopnog bloka izolovanog gasom SF6. Blok je potpuno oklopljeno i od opasnog napona dodira zaštićeno razvodno postrojenje tipa “RingMainUnit”(RMU). Razvodno postrojenje konstruktivno je izvedeno kao slobodnostojeći ormar s lako pristupačnim priključcima I elementima upravljanja. Prednja strana je opremljena slijepom šemom sa signalizacijom stanja rasklopnih aparata. Osnovni tehnički podaci SN bloka: Naznačeni napon 12 kV Naznačena frekvencija 50 Hz Naznačena trajna struja kablovskih izvoda 400 A Naznačena trajna struja transformatorskih izvoda 200 A Naznačeni podnosivi napon industr. frekvencije 28 kV Naznačeni podnosivi udarni napon 75 kV SN blok standardno mora biti opremljen Kapacitivnim indikatorom napona Manometrom za kontrolu pritiska gasa i Polugama za rukovanje rastavnim i sklopnim prekidačima SN blok se sastoji iz tri vodna i dva trafo polja Vodna polja su opremljena tropolnim rastavnim sklopkama sa zemljospojnikom Transformatorska polja su opremljena prekidačima sa ugrađenim uređajima za zaštitu od preopterećenja i kratkog spoja, kao i posebnim kalemom za isključenje. SN blok mora ispunjvati sve uslove iz Tehničke preporuke EPCG TP - 1b Blok montiran povezan ispitan i pušten u rad | kom | 1 |
|  | 4.3.3. TRANSFORMATOR |
| 1. | Nabavka, isporuka i montaža trofaznog uljnog energetskog transformatora, sledećih tehničkih karakteristika: - Naznačena snaga 1.000 kVa - Prenosni odnos 1.000/420 V - Naznačena frekvencija 50 Hz - Sprega DYn5 - Napon kratkog spoja 6% - Regulacija napona ± 2x2,5% - Nivo zvučne snage 70 dB - Priključci na primaru izolovan (konektorski) - Priključci na sekundaru izolovan (konektorski) - Gubici praznog hoda P0 max 1.480 W - Gubici zbog opterećenja Pcu max 10.500 W -Transformator je bez konzervatora (hermetičko izvođenje, sa mogućnošću termičkog širenja trafo ulja, bez trajne deformacije suda). - Transformator je opremljen termoprotektorom. Transformator ispitan, montiran i pušten u rad | kom | 1 |
|  | 4.3.4. Niskonaponski (NN) razvodni blokovi |
| 1. | Niskonaponski blok 1 Nabavka, isporuka, ugradnja i povezivanje niskonaponskog razvodnog bloka sledećih tehničkih karaktreistika - nazivni napon 400 V - nazivna frekvencija 50 Hz - naznačena struja glavnih sabirnica 2.000 A - nazivna struja glavnih odvoda 630 i 400 A - nazivna kratkotrajno podnosiva struja 25 kA/ 1 s - stepen zaštite IP 20 - standard IEC 439-1 Niskonaponski razvodni blok čini niskonaponska oprema montirana na čeličnu konstrukciju od nerđajućih profila i povezana prema tropolnoj šemi bloka. Blok je podijeljen u sledeća polja: |  |  |
| 1.1. | DOVODNO POLJE u kome je ugrađena sljedeća oprema: podesivom zaštitom od kratkog spoja i preopterećenja. Zaštitni uređaj je integrisan sa prekidačem, ima sopstveno napajanje i sopstvene strujne transformatore ili senzore | kom | 1 |
|  | taster za nužno - brzo isključenje energetskog transformatora na strani srednjeg napona | kom | 1 |
|  | utičnicu 16 A, 250 V koja se montira na šinu | kom | 1 |
|  | osigurači automatski C 6 A | kom | 1 |
|  | osigurači automatski C 16 A | kom | 1 |
|  | redne stezaljke za povezivanje |  |  |
|  | - multifunkcionalni instrument za mjerenje struje (A), napona (V), snage (W) i energije (kWh) | kom | 1 |
|  | obuhvatni strujni mjerni transformator 720 V, 1500/5 A; 10 VA; kl. 0.5; Fs = 5 | kom | 3 |
| 1.2. | Polje NN razvoda u kome je ugrađena sledeća oprema: |
|  | - bakarna sabirnica faznih provodnika za I = 2000 A | kom | 3 |
|  | - osiguračkom letvom (prugom) za tropolno isključenje struje 630 A | kom | 4 |
|  | - osiguračkom letvom (prugom) za tropolno isključenje struje 400 A | kom | 8 |
|  | - izvod za kompenzaciju reaktivne energije opremljen izolovanom tropolnom osiguračkom letvom 160 A | kom | 1 |
|  | - trofazni kondenzator 3x400 V, 50 Hz, 40 kVA | kom | 1 |
|  | - bakarna sabirnica N provodnika za struju 2000 A | kom | 1 |
|  | - sabirnica PE provodnika | kom | 1 |
|  | - odvodnici prenapona, 280 V, 10 kA | kom | 3 |
| 1.3. | Polje javne rasvjete u kome je ugrađena sledeća oprema: |
|  | - izvod za priključak polja javnog osvjetljenja opremljen izolovanom tropolnom osiguračkom letvom 160 A | kom | 1 |
|  | - tropolni kontaktor 100 A, 230 V, 50 Hz, opremljen pomoćnom sklopkom 1NO+1NC kontakt | kom | 1 |
|  | - energije, 3x230/400 V, 10-60 A, isporučuje i ugrađuje ODS | kom | 1 |
|  | - uklopni sat sa programiranim astronomskim vremenom 230 V, 16 A | kom | 1 |
|  | - tropolni rastavljač-osigurač (drišer) 160/x | kom | 2 |
|  | - osigurači automatski C 6 A | kom | 1 |
|  | - tropolna preklopka (1-0-2) 10 A, 1 M | kom | 1 |
|  | - NN blok isporučen, montiran, povezan i pušten u rad | kom | 1 |
|  | Ukupno NN blokovi |  |  |
|  | 4.3.5. Kablovske veze |
| 1. | Izrada i montaža tipskog nosača za tri jednopolne kablovske glave za kabl tipa XHE 49, u prostoru za smještaj transformatora, ukupne visine 1.200 mm. Nosač se pravi od čeličnih profila, komplet sa trakom za uzemljenje kablovskih završetaka i spojnim materijalom. Ukupno za rad, materijal | kom | 1 |
| 2. | Isporuka materijala i izrada 10 kV kablovske veze između transformatorske ćelije u SN bloku i energetskog transformatora. Veza se izvodi pomoću sledećeg materijala: |  |  |
| 2.1. | Jednožilni kabal XHE-49-A, 1x70/16 mm2, 6/10 kV Kabal se postavlja u snopu od tri žile u prostoru ispod podne AB ploče i uvlači u cijev T-FLEX Ø 160/140 mm. Obračun po metru | m | 30 |
| 2.2. | XHE 49-A 1x70/16 mm2, za priključak na transformator i sklopni blok tipa: RSES 5217"RAYCHEM" ili ekvivalent. Adapteri se isporučuju u setu od po tri komada. Obračun po jednom setu | set | 2 |
| 3. | Isporuka materijala i izrada 0,4 kV kablovske veze između energetskog transformatora i niskonaponskog razvodnog bloka. Veza se izvodi jednožilnim kablom tip P/FT1x240 mm2 i - po četiri kabla za svaki fazni provodnik i - dvije žile za neutralni provodnik Obračun po metru dužnom kabla | m | 30 |
| 4. | Nabavka potrebnog materijala i izrada instalacije zaštite transformatora kablom N2XH 3x2,5 mm2. Kabal se polaže u rebraste PVC cijevi halogen free i u kablovske kanale TS | m | 10 |
|  | Ukupno kablovske veze |  |  |
|  | 4.3.6. Električna instalacija rasvjete |
| 1. | Nabavka potrebnog materijala i izrada instalacije sijaličnog mjesta kablom N2XH 3x1,5 mm2. Kabal se po zidu i plafonu polaže u plastične kablovske kanale uz upotrebu potrebnog broja plastičnih OG kutija. Prosječna dužina kabla za jedno sijalično mjesto iznosi 6 m. Električna instalacija se povezuje na NN blok na mjestu prikazanom u šemi NN bloka | kom | 3 |
| 2. | Nabavka, montaža i povezivanje instalacionog nadgradnog običnog i serijskog OG prekidača 16 A, 250 V. | kom | 3 |
| 3. | Nabavka, montaža i povezivanje plafonske svjetiljke sa opal kuglom i kompakt sijalicom 26 W. Svjetiljka je u zaštiti IP 54 | kom. | 2 |
|  | 4.3.7. Instalacija uzemljenja i izjednačenja potencijala |
| 1. | Nabavka potrebnog materijala i izrada sabirnice za izjedna-čenje potencijala. Sabirnica izvedena trakom Fe/Zn 25x4 mm, koja je po unutrašnjim zidovima kućice ispod poda u obliku prstena položena na potpore JUS N. B4 925 P. Sabir-nica je trakom Fe/Zn25x4 mm i ukrsnim komadima JUS N. B4 936 povezana na sabirnice neutralnog provodnika NN bloka | kom | 1 |
| 2. | Nabavka potrebnog materijala i izrada instalacije izjedna-čavanja potencijala unutar trafostanice. Instalacija je izve-dena provodnikom P/F Y 16 mm2 i kablovskim papučicama 16/8. Sve matalne mase unutar transformatorske stanice se povezuju međusobno i na sabirnicu za izjednačavanje | paušalno |  |
| 3. | Nabavka potrebnog materijala i izrada instalacije uzemljenja trafostanice Uzemljenje se izvodi trakom Fe/Zn 25x4 mm, koja je oko transformatorske stanice položena u zemlju iskopane rovove. Traka se međusobno i na sabirnicu za izjednačavanje potencijala unutar trafostanice povezuje unakrsnim komadima | m | 120 |
| 4. | Nabavka potrebnog materijala i izrada spojeva traka ukrsnim komadima JUS N. B4. 936. Spojevi se izvode u kutiji za ukrsni komad (KUK) koja se nakon spajanja puni istopljenim katranom. Obračun po izvedenom spoju, odnosno KUK | kom | 20 |
|  | Ukupno instalacija uzemljenja i izjednačenja potencijala |  |  |
|  | 4.3.8. Tablice i oznake upozorenja |
| 1. | Izrada jednopolne šeme transformatorske stanice na formatu A3 u plastificiranoj tvrdoj oblozi i postavljanje iste na zid transformatorske stanice | kom | 1 |
| 2. | Postavljanje na zid transformatorske stance Uputstva za manipulaciju „PET ZLATNIH PRAVILA“ u plastificiranoj foliji na formatu A4 | kom | 1 |
| 3. | Postavljanje na zid transformatorske stance Uputstva za prvu pomoć u plastificiranoj foliji na formatu A4 | kom | 1 |
| 4. | Postavljanje upozoravajućih tablica sa mrtvačkom glavom od opasnosti od električne struje na svim vratima transformatorske stanice | kom | 3 |
| 5. | Nabavka i postavljanje u vratima trafo komore drvene prečage izrađene od drvene letve 3x5 cm, dužine cca 2m, odnosno prema vratima trafo komore. Prečaga je prefarbana naizmjenično crvenim i bijelim poljima dužine polja po 10 cm. | kom | 2 |
|  | Ukupno tablice i oznake upozorenja |  |  |

4.3.9.   REKAPITULACIJA

4.3.1 	Građevinski radovi

4.3.2		Srednjenaponski (SN) sklopni blok

4.3.3. 	Transformator

4.3.4. 	Niskonaponski (NN) razvodni blokovi

4.3.5. 	Kablovske veze

4.3.6.	Električna instalacija rasvjete

4.3.7. 	Instalacija uzemljenja i izjednačenja potencijala

4.3.8. 	Tablice i oznake upozorenja

SVEGA:

PDV (19%):

SVEUKUPNO:

Materijal i oprema koju obezbjeđuje izvođač mora imati iste karakteristike, kao što je opisano projektom i za isti izvođač je obavezan prilikom izvođenja radova dostaviti dokaz o njegovom kvalitetu (atesti, sertifikati i dr.) u skladu sa važećim propisima i standardima.

# TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA

# PARTIJA 2. Izgradnja priključnog kablovskog voda na NN mreži u zoni “B” po DUP-u “Ilino” u Baru

| Br. | OPIS | Jed. mjere | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4.2. SPECIFIKACIJA MATERIJALA 4.2.1. Građevinski materijal |
| 1. | Sitan pijesak granulacije 0-4 mm | m3 | 3.30 |
| 2. | Jalovina | m3 | 8,80 |
| 3. | Dvoslojne rebraste plastične cijevi tip T-FLEX 0 160/140 mm | m | 40 |
| 4. | PVC „gal“ štitnik | kom | 25 |
| 5. | PVC pozor traka sa odgovarajućim natpisom tipa T-E/80 | m | 54 |
| 6. | Oznaka za obilježavanje trase kabla na regulisanom terenu | kom | 2 |
| 7. | Oznake za obilježavanje položaja kablovskih spojnica | kom | 2 |
| 8. | Oznaka za ukrštanje kablova sa podzemnim objektima i instalacijama(1 kV vod, vodovod, kanalizacija, PTT itd.). | kom | 1 |
| 9. | Oznaka za obilježavanje krajeva PVC kanalizacije | kom | 1 |
|  | 4.3.2. Elektro materijal |
| 1. | Kabal XHE 49-A 1x240 mm2, 12/20 kV | m | 60 |
| 2 | Pocinkovana čelična traka, Fe/Zn 25x4 mm | m | 10 |
| 3. | Ukrsni komad JUS N.B4.936/II 60x60mm | kom | 4 |
| 4. | Kablovski adapter tip RICS-5133 (set 3 komada), Raychem ili ekvivalent | kom | 2 |
| 5. | Kablovska stopica tip EXRM-1235-150/240-SK16, Raychem ili ekvivalent | kom | 12 |
| 6. | Toploskupljajuća kablovskih spojnica tipa EPKE 24C/1xU-240 proizvod Rayshem ili ekvivalent | kom | 2 |

4.3. PREDMJER I PREDRAČUN MATERIJALA I RADOVA

| R.B. | Opis | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4.3.1. GRAĐEVINSKI RADOVI |
| 1. | Pripremno završni radovi | paušalno |  |
| 2. | Probni iskopi radi otkrivanja postojećeg 10 kV kabla, a prema geodetskoj situaciji iz projekta. Otkop se vrši ručno u zemljištu III i IV kategorije sa pojačanim oprezom od oštećenja postojećeg kabla. Obračun po metru kubnom otkopane zemlje | m3 | 2 |
| 3. | Obilježavanje trase kabla radi iskopa kablovskog rova | m | 22 |
| 4. | Iskop zemljanog kablovskog rova dimenzija prema crtežima poprečnih profila, u zemljištu prosječno III i IV kategorije. Kategorija zemljišta je samo procijenjena, a ne i pouzdano utvrđena, pa podliježe izmjeni uz saglasnost nadzornog organa. Ukupno za rad i transport, računato po m3 | m3 | 12.10 |
| 5. | Isporuka pijeska i njegovo razastiranje duž kablovskog rova u dva sloja debline po 10 cm, jedan prije, a drugi poslije plaganje u rov cijevi kablovske kanalizacije i kabla direktno u rov. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m3 korišćenog pijeska | m3 | 3.30 |
| 6. | Isporuka i ugradnja u kablovski rov dvoslojne rebraste plastične cijevi kablovske kanalizacije tip TFLEX 0 160/140 mm. Cijevi se polažu u dva reda po dvije cijevi. Pozicija obuhvara i odstojnik među cijevim, čepove nastavke i ostali sitnomontažni materijal. Obračun po metru dužnom položene cijevi | m | 40 |
| 7. | Zatrpavanje kablovskog rova jalovinom u slojevima od po 20 cm uz nabijanje do zbijenosti od 92% | m3 | 8.80 |
| 8. | Isporuka i postavljanje u kablovski rov plastičnih štitnika kabla, dužine jedan metra uz međusobni preklop 5 do 10 cm. Štitnice se postavljaju iznad kablova, a nakon razastiranja drugog sloja pijeska | kom | 25 |
| 9. | Isporuka i postavljanje PVC trake za upozorenje sa odgovarajućim natpisom tipa T-E/80 da se ispod nalazi elektroenergetski kabal. Traka se polaže na oko 25 cm ispod gornje površine rova, prije zatrpavanja posljednjim slojem iskopa. Ukupno za nabavku i rad, računato po metru dužnom položene trake | m | 54 |
| 10. | Isporuka i ugradnja oznaka za obilježavanje trase kabla na regulisanom terenu.. | kom | 2 |
| 11. | Isto kao pod 10., samo oznaka za obilježavanje lokacije kablovskih spojnica | kom | 2 |
| 12. | Isto kao pod 10., samo oznaka za ukrštanje kablova sa drugim podzemnim objektima i instalacijama (1 kV vod, vodovod, kanalizacija, PTT itd.). | kom | 1 |
| 13. | Isto kao pod 10., samo oznaka za obilježavanje krajeva PVC kanalizacije. | kom | 1 |
| 14. | Uređenje zemljišta nakon obrade rovova sa odvozom viška materijala do deponije. Ukupno za rad i transport, računato sa udaljenošću deponije do 1 km a plaća se po m3 viška iskopa. | m3 | 12.10 |
| 15. | Izrada zaštitnih mjera prilikom ukrštanja kablova sa drugim podzemnim objektima i instalacijama prema crtežu u prilogu i tehničkom opisu. | kom | 1 |
| 16. | Geodetsko snimanje položenog 10 kV voda i Izrada katastra kablovskih podzemnih instalacija, prema odredbama ''Pravilnika o metodama i načinu rada pri premjeru podzemnih instalacija i objekata'' | paušalno |  |
|  | UKUPNO |  |  |
|  | 4.3.2. ELEKTRO RADOVI |  |  |
| 1. | Pripremno-završni elektromontažni radovi | paušalno |  |
| 2. | Nabavka, transport i polaganje u kablovski rov, cijevi kablovske kanalizacije i unutar TS10/0,4 kV energetskog kabla tip XHE 49-A 1x240 mm2, 12/20 kV. Kabal se polaže u snopu od tri žile, pouzene plastičnim vezicama na svaki metar dužni snopa. Obračun po metru dužnom kabla | m | 60 |
| 3. | Isporuka i polaganje u kablovski rov pocinkovane čelične trake, Fe/Zn 25x4 mm. Traka se u kablovski rov polaže na dubinu od oko 50 cm i jednim krajem povezuje na zaštitno uzemljenje TS10/0,4 kV, a drugim krajem na uzemljivač postojećeg 10 kV voda. Povezivanje se vrši ukrsnim komadima JUS N.B4.936/II 60x60mm | m | 10 |
| 4. | Nabavka materijala i izrada kablovskih adaptera, na kablovima tip XHE 49-A 1x240 mm2, tip RICS-5133 proizvod Raychem (set 3 komada) | kom | 2 |
| 5. | Nabavka materijala i ugradnja kablovskih stopica sa zavrtnjima tip EXRM-1235-150/240-SK16 proizvod Raychem ili ekvivalent | kom | 12 |
| 6. | Nabavka i montaža toploskupljajućih kablovskih spojnica tipa EPKE 24C/1xU-240 proizvod Raychem ili slična drugog proizvođača. Spojnica služi za povezivanje trožinog 10 kV kabal na snop od tri jednožilna kabla | kom | 2 |
| 7. | Ispitivanje kabla prije puštanja u rad: - naponsko ispitivanje kabla, - mjerenje dielektrične čvrstoće izolacije i plašta, - Ispitivanje redosljeda faza, - Ispitivanje neprekidnosti uzemljivačke trake sa izdavanjem atesta | paušalno |  |
|  | Ukupno Elektromontažni radovi |  |  |
|  | 4.3.3. POSEBNI TROŠKOVI INVESTITORA |  |  |
| 1. | Izrada investiciono tehničke dokumentacije | paušalno |  |
| 2. | Stručni nadzor | paušalno |  |
| 3. | Tehnički pregled izvedenih radova | paušalno |  |
|  | Ukupno posebni troškovi investitora |  |  |

4.3.4.  REKAPITULACIJA

4.3.1.		Građevinski radovi

4.3.2. 		Elektro radovi

4.3.3.		Posebni troškovi investitora

SVEGA:

PDV (19%):

SVEUKUPNO:

Ostali dio tenderske dokumentacije ostaje nepromijenjen.

PREDSJEDNIK KOMISIJE

Marija Marković