OBRAZAC 1

OPŠTINA BAR

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 01-018/20-3543

Redni broj iz Plana javnih nabavki: 43 i 44

Mjesto i datum: Bar, 25.12.2020. godine

Na osnovu člana 93 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19) Opština Bar, objavljuje

TENDERSKU DOKUMENTACIJU

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

za vodosnabdijevanje u naselju Veliki Pijesak – objekat vodovodne infrastrukture – priključni cjevovod za ulicu „Bratstva i jedinstva“ na regionalni vodovod

Predmet nabavke se nabavlja:

kao cjelina

SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

1.	POZIV ZA NADMETANJE	3

2.	TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE	9

3.    SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJE ĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI.....................................................................................................................................22

4.	METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA	26

5.	UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE	27

6.	NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABACI	28

7.	ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE	30

8.	IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA	31

9.	UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU	32

- POZIV ZA NADMETANJE

I   Podaci o naručiocu

| Naručilac: Opština Bar | Kontakt-osoba: Marija Marković |
| --- | --- |
| Adresa: Bulevar Revolucije 1 | Poštanski broj: 85000 |
| Grad: Bar | Identifikacioni broj: 02015099 |
| Telefon: +382 (0)30 301 471 | Faks: +382 (0)30 301 467 |
| Elektronska pošta e-mail: emina.hot@bar.me | Internet stranica: www.bar.me |

II Vrsta postupka

- otvoreni postupak

III Predmet javne nabavke

- Vrsta predmeta javne nabavke

Radovi

- Naziv i opis predmeta javne nabavke

Vodosnabdijevanje u naselju Veliki Pijesak – objekat vodovodne infrastrukture – priključni cjevovod za ulicu „Bratstva i jedinstva“ na regionalni vodovod

- CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki

45332200-5 Postavljanje vodovodnih instalacija 45332300-6 Polaganje odvodnih cijevi

IV Način nabavke:

Nabavka se vrši:

kao cjelina

Obrazloženje razloga zašto predmet nabavke nije podijeljen na partije:  Predmetnu nabavku nije moguće podijeliti na partije jer čini nerazdvojivu cjelinu, u cilju izvršenja posla u kontinuitetu. Projektno-tehničkom dokumentacijom je predviđeno vodosnabdijevanje sa fazama konsrukcije, hidrotehike i instalacijama jake i slabe struje.

V Zaključivanje okvirnog sporazuma

Zaključiće se okvirni sporazum:

ne

VI Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:

Procijenjena vrijednost predmeta nabavke:

kao cjeline je 99.173,55 eura bez PDV-a;

VII Zajednička nabavka

Nabavka se sprovodi kao zajednička nabavka:

Ne

VIII Centralizovana nabavka

Nabavka je centralizovana:

Ne

IX Jezik ponude

Ponuda se sačinjava na:

crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

X Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude, odnosno odluke o poništenju postupka javne nabavke

Odluka o izboru najpovoljnije ponude, odnosno odluka o poništenju postupka javne nabavke donijeće se u roku od 60 dana od dana otvaranja ponuda.

XI Posebni oblik nabavke

PONUDA SA VARIJANTAMA

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama

Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.

REZERVISANA NABAVKA

Ne

XII Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i osnovi za isključenje

- Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji:

1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu;

2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde:

1) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište,

2) organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.

- Uslovi sposobnosti privrednog subjekta

Privredni subjekat mora da ispunjava uslove sposobnosti:

za obavljanje djelatnosti, i

stručne i tehničke osposobljenosti.

B1. Uslovi za obavljanje djelatnosti

Privredni subjekat treba da:

je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, i

posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (licenca) u skladu sa zakonom.

Dokazivanje uslova za obavljanje djelatnosti

Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem:

dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta;

ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke:

- Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br.64/17; 044/18, 063/18, 011/19 i 082/20), za obavljanje poslova  projektanta i izvođača radova, izdatu od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma;

- Licencu o utvrdjivanju ispunjenosti uslova iz člana 123 stav 3 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br.64/17; 044/18, 063/18, 011/19 i 082/20), za imenovanog ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini;

- Licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata – diplomirani inženjer građevinarstva - smjer hidrotehnički;

- Licencu ovlašćenog inženjera za elektrotehničku djelatnost.

- Ovlašćenje za izvođenje geodetskih radova u oblasti državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova izdato od strane Uprave za nekretnine Crne Gore

Ponuđači su dužni da kopije licenci dostave u ponudi.

B3. Stručna i tehnička sposobnost

Privredni subjekat je dužan da posjeduje:

minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke.

Minimum 3 (tri) potvrde o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke.

Istim poslovima se smatraju:

- radovi na izgradnji vodovodne mreže

Sličnim poslovima se smatraju se:

- rekonstrukcija vodovodne mreže

minimum mehanizacije, tehničke opreme koji su potrebni za blagovremeno i kvalitetno izvršenje ugovora;

Dokazivanje stručne i tehničke sposobnosti

Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se:

potvrdama izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne i duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.

listom osnovnih sredstava i opreme u svojini odnosno obezbijeđenih na drugi način u skladu sa zakonom;

C. Osnovi za obavezno isključenje iz postupka javne nabavke

Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako:

1) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 alineja 1 i 2 ili člana 42 Zakona o javnim nabavkama,

2) ne ispunjava obavezne uslove i uslove sposobnosti privrednog subjekta predviđene tenderskom dokumentacijom,

3) postoji drugi razlog predviđen ovim zakonom.

D. Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke

Iz postupka javne nabavke isključiće se privredni subjekta koji:

je u postupku stečaja ili likvidacije;

je zaključio ugovor ili sporazum sa drugim privrednim subjektom sa ciljem narušavanja tržišne konkurencije;

ima neizvršenih ugovorenih obaveza ili značajnih ili trajnih nedostataka tokom izvršavanja zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci, javno-privatnom partnerstvu ili koncesiji, čija je posljedica bila raskid ugovora, naknada štete ili druga odgovarajuća sankcija;

je netačno prikazivao činjenice u vezi ispunjenosti uslova u postupku javne nabavke;

je učinio teški profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet.

XIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

odnos cijene i kvaliteta

XIV Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda

Podnošenje ponuda u pisanoj formi:

Ponude se mogu podnijeti:

- neposrednom podnošenjem na arhivi naručioca na adresi Opština Bar, Bulevar Revolucije br. 1, Bar

- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Opština Bar, Bulevar Revolucije br. 1, Bar, s tim što ponuda mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude,

radnim danima od 08,00 do 12,00 sati, zaključno sa danom 27.01.2021. godine do 11,00 sati.

Otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana  27.01.2021. godine u 11,30 sati,  na adresi Opština Bar, Bulevar Revolucije br. 1, mala sala.

XV Rok važenja ponude

Rok važenja ponude je 120 dana od dana otvaranja ponuda.

XVI Garancija ponude

da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude.

Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač:

1) odustane od ponude u roku važenja ponude;

2) ne dostavi zahtijevane dokaze prije potpisivanja ugovora;

3) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum; ili

4) u izjavi privrednog subjekta navede netačne činjenice o ispunjenosti uslova iz člana 111 stav 4 Zakona o javnim nabavkama.

XVII Tajnost podataka

Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke

ne

- TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE

| Redni broj | Opis predmeta | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, dimenzija, oblika, bezbjednosti, performansi, označavanja, roka upotrebe i dr... | Jedinica mjere |  |  | Količine |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - KONSTRUKTIVNI DIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | I PRIPREMNI RADOVI | Obezbjeđenje neophodnih mjera zaštite na radu i zaštite od požara u skladu sa projektom organizacije građenja, odgovarajućim elaboratima i propisima. | Kompl. |  |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 2. |  | Rasciscavanje terena od granja, siblja, geodetsko obiljezavanje objekta i izrada stabilnih ubetoniranih repera za osiguranje osovina i visinskih kota objekta; stavka sadrzi i odvoz viška materijala na deponiju koju obezbjeđuje izvođač. | pausal |  |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Ukupno pripremni radovi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | II ZEMLJANI RADOVI | Mašinski iskop zemlje u širokom odkopu II i III kategorije za temeljnu konstrukciju zida. Iskop vršiti po projektu, sa zasijecanjem strana u nagibu 2:1 i sa uračunatom tačnošću obrade dna i dozvoljenim odstupanjem 5 cm. Iskopani materijal deponovati u blizini objekta, kako bi se kasnije upotrijebio za nasipanje, ukoliko nadzor ne ocjeni da nije adekvatan za nasipanje. U cijenu po jed. mjere je uključeno eventualno crpljenje vode, razupiranje rovova, a sve u skladu i prema opštim uslovima i posebnim uslovima za ovu vrstu radova. Obračun po m3 iskopanog materijala u samoniklom stanju. | m3 |  |  | 73,59 |  |  |  |  |
| 2. |  | Nasipanje, i nabijanje selektiranom zemljom iz iskopa i pozajmista oko ukopanih temelja i zidova u slojevima od max.d=30cm. Nabijanje izvršiti odgovarajućim vibracionim mašinama (ploče i maljevi) do postizanja Modula stišljivosti Ms=20MPa. Zemlja upotrebljena za nasipanje ne smije da sadrži organske i anorganske materije podložne truljenju i bubrenju. Obračun po m3 izvedene pozicije. | m3 |  |  | 56,33 |  |  |  |  |
| Ukupno zemljani radovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | III BETONSKI RADOVI | Izrada temeljne konstrukcije (temeljne ploče), betonom MB 30 u potrebnoj ivičnoj oplati, ispod objekta sa pripremljenim ankerima za zid. U svemu prema statičkom proračunu i detaljima. Beton spravljati i ugrađivati po važećim tehničkim propisima za beton i armirani beton kao i opštim uslovima. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, transport, rad, njegovanje, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m3 ugrađenog betona zajedno sa oplatom. | m3 |  |  | 6,28 |  |  |  |  |
| 2. |  | Izrada armiranobetonskih zidova promjenljive debljine, u potrebnoj dvostranoj oplati u svemu prema usvojenom statičkom proračunu i detaljima iz projekta. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je: spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB30. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, a u svemu prema statičkom računu i detaljima iz projekta.U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal,oplata, transport, rad, njegovanje, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m3 ugrađenog betona zajedno sa oplatom. | m3 |  |  | 7,83 |  |  |  |  |
|  |  | Izrada sloja podložnog betona debljine d=5 cm. Betoniranje izvesti betonom MB15. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova.Obračun po m3 betona. | m3 |  |  | 1,08 |  |  |  |  |
| Ukupno betonski radovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | IV ARMIRAČKI RADOVI | Nabavka, transport, izvlačenje, ispravljanje, razmjeravanje, obilježavanje, sječenje, savijanje, montaža, vezivanje i ugradnja u svemu prema projektnoj dokumentaciji, statičkom proračunu, detaljima, odnosno planu armature i obezbjeđenje t.j. zaštitu do betoniranja cjelokupne armature. | kg |  |  | 1303,40 |  |  |  |  |
| Ukupno armirački radovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | V Ostali radovi | Nabavka i ugradnja PVC barbakana, Ø100mm. | ml |  |  | 4,00 |  |  |  |  |
| 2. |  | Nabavka, transport i ugradnja ograde od toplo cinkovanih čeličnih profila. | ml |  |  | 13,60 |  |  |  |  |
| 3. |  | Nabavka, transport i ugradnja elemenata za vezu cjevovoda i mosta (U svemu prema detaljima iz projekta). | ml |  |  | 65,00 |  |  |  |  |
| Ukupno ostali radovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| REKAPITULACIJA |  |  |
| --- | --- | --- |
| I | PRIPREMNI RADOVI |  |
| II | ZEMLJANI RADOVI |  |
| III | BETONSKI RADOVI |  |
| IV | ARMIRAČKI RADOVI |  |
| V | OSTALI RADOVI |  |

| Redni broj | Opis predmeta | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, dimenzija, oblika, bezbjednosti, performansi, označavanja, roka upotrebe i dr... | Jedinica mjere |  |  | Količine |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - HIDROGRAĐEVINSKI DIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | I PRIPREMNI RADOVI | Obilježavanje trase, kontrola nivelete rova i cjevovoda prilikom izvođenja. Obilježavanje trase i kontrolu nivelete izvesti u svemu prema geometrijskim elementima trase datim glavnim projektom. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i oprema u svemu prema tehničkim propisima za ovu vrstu radova. Obračun po 1 m' trase. | m' |  |  | 480,74 |  |  |  |  |
|  |  | Ukupno pripremni radovi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | II ZEMLJANI RADOVI | Iskop kanalskog rova za polaganje vodovodnih cijevi i dodatni iskop za izradu novih čvorova, u zemljištu svih kategorija masinski i ručno Izvođač može da prije izrade ponude obiđe trase projektovanih dionica i utvrdi stanje terena. Iskop mora biti sa pravilnim odsijecanjem strana rova i odbacivanjem materijala na daljini 1m od ivice rova, radi slobodnog prilaska radnika i da se spriječi osipanje materijala u rov, radi svih faza izvođenja radova, montaže, ispitivanja vodonepropusnosti. Širine rova date su u projektu za kubature pijeska, a dubine iskopa zavisno od nivelete rova koji treba isplanirati sa tačnošću od 3 cm. Obračun količina vršiti prema širini rova i dubinama iz uzdužnog profila. Plaća se po 1 m3 iskopanog materijala zavisno od dubine iskopa. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija koje se eventualno nađu uz trasu kolektora i eventualno potrebno podgrađivanje rova. -Iskop rova -Iskop za proširenje za izradu šahtova | m3 m3 |  |  | 720,00 15,00 |  |  |  |  |
| 2. |  | Nabavka, transport i ugrađivanje sitnog pijeska za posteljicu vodovodnih cijevi. Po izvršenom planiranju dna rova, a prije polaganja cijevi, postaviti podlogu od sitnog pijeska debljine 10,0 cm., u niveleti presjeka. Nakon montaže cijevi ispitati na probni pritisak, cijevi zatrpati pijeskom tako da visina sloja pijeska iznad tjemena cijevi bude minimum 30,00 cm. Plaća se po m3 ugrađenog pijeska. | m3 |  |  | 144,00 |  |  |  |  |
| 3. |  | Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa nakon montaže cjevovoda.Zatrpavanje se vrši u slojevima ne većim od 30 cm uz nabijanje do potrebnog modula stišljivosti. Zatrpavanje prvog sloja rova se obavlja ručno. Dalje zatrpavanje se može obavljati mašinski uz uslov da se prilikom zatrpavanja rova mašinama ne prelazi preko rova sa montiranim i ispitanim cjevovodom i da slojevi ne budu deblji od 50cm uz propisno nabijanje. Obračun po m3 ugrađenog i nabijenog materijala -Zatrpavanje rova -Zatrpavanje oko vodovodnih šahtova | m3 m3 |  |  | 554,00 20,00 |  |  |  |  |
| 4. |  | Odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju, što je obaveza izvođača. Rastresenost materijala obračunati sa 25% povećanja na materijal iz iskopa računat kao višak iskopa. Obračun vršiti po m3 odvezenog materijala | m3 |  |  | 166,00 |  |  |  |  |
| Ukupno zemljani radovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | III BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI | Izrada tipske vodovodne AB šahte MB30 u dvostrukoj oplati,unutrašnjih dimenzija 4,20 x 3,40 m dubine 2,40 m,debljine zidova ,dna i ploče 20 cm. u svemu prema detalju iz projekta. Obračun po kom. | kom |  |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 2. |  | Izrada tipske vodovodne AB šahte MB30 u dvostrukoj oplati,unutrašnjih dimenzija 2,80 x 2,40 m dubine 1,80 m,debljine zidova ,dna i ploče 20 cm. u svemu prema detalju iz projekta. Obračun po kom. | kom |  |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 3. |  | Izrada tipske vodovodne AB šahte MB30 u dvostrukoj oplati,unutrašnjih dimenzija 2,00 x 2,00 m dubine 1,80 m,debljine zidova ,dna i ploče 20 cm. u svemu prema detalju iz projekta. Obračun po kom. | kom |  |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 4. |  | Izrada tipske vodovodne AB šahte MB30 u dvostrukoj oplati,unutrašnjih dimenzija 2,10 x 2,00 m dubine 1,80 m,debljine zidova ,dna i ploče 20 cm. u svemu prema detalju iz projekta. Obračun po kom. | kom |  |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 5. |  | Izrada ankernih blokova na horizontalnim i vertikalnim lomovima cjevovoda prema detaljima iz projekta. Obračun po m3 izvedenog ankera. | m3 |  |  | 5,00 |  |  |  |  |
| 6. |  | Izrada betonskih oslonaca ispod fazonskih komada i armatura u vodovodnim šahtama. Obračun po m3 izvedenog ankera | m3 |  |  | 2,00 |  |  |  |  |
| Ukupno betonski i amirano-betonski radovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | IV INSTALATERSKI RADOVI | Nabavka, transport i montaža PEHD vodovodnih cijevi, PN10bar. Cijevi se ugrađuju na prethodno formiranoj posteljici od pijeska. Spajanje i korišćenje spojnih elemenata prema standardu JUS G.C6.605 za PE cijevi. Način isporuke, skladištenje i ugradnja prema standardima EN805. Način ispitivanja i polaganja i ugradnje u svemu prema standardima JUS G. C6.605. U jediničnu cijenu je uračunat sav materijal i rad na raznošenju duž rova, spuštanju u rov, montaži i ispitivanju na probni priitsak, kao i sva priručna sredstva i alati koji se u tu svrhu koriste. Ispitivanje na probni pritisak se obavlja obavezno u prisustvu Nadzornog organa kada se vodi zapisnik koji se obostrano potpisuje. Obračun po 1 m' . - PEHD Ø280mm PN10 | m' |  |  | 481,00 |  |  |  |  |
| 2. |  | Nabavka i ugradnja vodovodnih armatura (skupa sa šrafovskom robom i dihtunzima) za pitku vodu, napravljeni u skladu EN 545 od nodularnog liva prema normi EN GJS 500-7 (DIN GGG 50), ugradbenim mjerama u skladu sa EN12266 (DIN 3230). Antikoroziona EPOXY zaštita unutrašnja i spoljna prema DIN 30677, 250 microna, nezagađivač prema BS3416. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i potrebne pocinčane zavrtnje i odgovarajuće dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514 (ISO 7483) od EPDM-a. Obračun po komadu montirane, ispitane armature za pitku vodu prema specifikaciji. - MDK DN250/PN16 - MDK DN150/PN16 - Hvatač nečistoće DN150/PN16 -Automatski hidraulični regulator nizvodnog pritiska(pritisak na ulazu u regulator Pul=10-12bar; pritisak na izlazu iz regulatora Pizl=2-3bar(const.);Qmin=0l/s,Qmax=50l/s) DN150/PN16 - EV zasun DN250/PN16 - Leptirasti zatvarač na EM pogon DN150/PN16 - EV zasun DN150/PN16 - MDK DN250/PN10 - MDK DN200/PN10 - MDK DN150/PN10 - EV zasun DN250/PN10 - EV zasun DN200/PN10 - EV zasun DN150/PN10 | Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. |  |  | 1,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 3,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 |  |  |  |  |
| 3. |  | Nabavka i ugradnja fazonskih komada za pitku vodu, napravljenih u skladu EN 545 od nodularnog liva prema normi EN GJS 500-7 (DIN GGG 50) ugradbenim mjerama u skladu sa EN12266 (DIN 3230). Antikoroziona EPOXY zaštita unutrašnja i spoljna prema DIN 30677, 250 microna, nezagađivač prema BS3416. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i potrebne pocinčane zavrtnje i odgovarajuće dihtunge za vodu prema normi EN 1514 (ISO 7483) od EPDM-a. Obračun po komadu montiranog, ispitanog fazonskog komada za pitku vodu prema specifikaciji. - FFR DN300/250; PN16 - T -komad DN250/150; PN16 - Q - komad DN250; PN16 - Q - komad DN150; PN16 - T-komad DN150/150; PN16 - FFR DN300/250; PN10 - T - komad DN250/250; PN10 - T - komad DN250/150; PN10 - FFR DN250/200; PN10 - T - komad DN200/150; PN10 - X - komad DN200; PN10 - X - komad DN150; PN10 - FF - komad DN 300; PN10; L=1000mm - FF - komad DN 250; PN10; L=1000mm - FF - komad DN 200; PN10; L=1000mm - FF - komad DN 150; PN10; L=1000mm | Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. |  |  | 1,00 2,00 1,00 1.00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 4,00 1,00 1,00 |  |  |  |  |
| 4. |  | Nabavka i ugradnja fazonskih FF komada za pitku vodu, izrađenih od čelika sa ugradbenim mjerama u skladu sa EN12266(DIN3230). Antikoroziona EPOXY zaštita za pitku vodu. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i potrebne pocinčane zavrtnje i odgovarajuće dihtunge za vodu prema normi EN 1514 (ISO 7483) od EPDM-a. Obračun po kilogramu montiranog, ispitanog fazonskog komada za pitku vodu prema specifikaciji. - FF - komad DN300; PN16; L=1200mm - FF - komad DN250; PN16; L=1700mm - FF - komad DN250; PN16; L=715mm - FF - komad DN150; PN16; L=1600mm - FF - komad DN200; PN10; L=1700mm | Kg Kg Kg Kg Kg |  |  | 97,80 95,72 54,75 40,16 70,10 |  |  |  |  |
| 5. |  | Nabavka, transport i ugradnja vodovodnih fazonskih komada od PEHD-a. Fazonski komadi su standarda kao i vodovodne cijevi za radne pritiske od 10bar. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i potrebne pocinčane zavrtnje i odgovarajuće dihtunge za vodu prema normi EN 1514 (ISO 7483) od EPDM-a. Obračun po komadu montiranog, ispitanog fazonskog komada za pitku vodu prema specifikaciji. - Tuljak Ø280mm sa let.prirubnicom DN250; PN10 - Elektro-fuziona spojnica Ø280mm PN10 - Tuljak Ø160mm sa let.prirubnicom DN150; PN10 - Elektro-fuziona spojnica Ø160mm PN10 | Kom. Kom. Kom. Kom. |  |  | 4,00 4,00 1,00 1,00 |  |  |  |  |
| Ukupno instalaterski radovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | V Ostali radovi | Nabavka, transport i ugradnja poklopaca sa ramom od nodularnog liva (prema standardu EN124). Poklopci su okrugli, svijetlog otvora prečnika 600mm za opterećenja od 400kN i zglobnom vezom rama i poklopca i gumenim dihtungom za nalijeganje poklopca na ram. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za kvalitetnu ugradnju poklopaca u skladu sa detaljima iz projekta. Obračun po komadu ugrađenog i zaštićenog od korozije poklopca. | Kom. |  |  | 2,00 |  |  |  |  |
| 2. |  | Nabavka, transport i ugradnja poklopaca sa ramom od nodularnog liva (prema standardu EN124). Poklopci su dimenzija 800x800mm, za opterećenja od 400kN i zglobnom vezom rama i poklopca i gumenim dihtungom za nalijeganje poklopca na ram. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za kvalitetnu ugradnju poklopaca u skladu sa detaljima iz projekta. Obračun po komadu ugrađenog i zaštićenog od korozije poklopca. | Kom. |  |  | 2,00 |  |  |  |  |
| 3. |  | Nabavka, transport i ugradnja liveno-gvozdenih penjalica u šahtovima. Penjalice se ugrađuju u svemu prema detaljima projekta. Obračun po komadu ugrađene penjalice. | Kom. |  |  | 20,00 |  |  |  |  |
| 4. |  | Nabavka, transport i ugradnja izolacije od mineralne vune za zaštitu cjevovoda PEHD Ø280mm, montiranog na metalnoj konstrukciji okačenoj o mostu "Sintin". Mineralna vuna je debljine 5cm. Obračun po m' ugrađene izolacije | m' |  |  | 49,00 |  |  |  |  |
| 5. |  | Nabavka, transport i ugradnja zaštitnog aluminijskog lima debljine 2mm za zaštitu cjevovoda PEHD Ø280mm, montiranog na metalnoj konstrukciji okačenoj o mostu "Sintin". Obračun po m' ugrađenog lima | m' |  |  | 49,00 |  |  |  |  |
| 6. |  | Sječenje, razbijanje, utovar i odvoz postojećih asfaltnih površina duž trase cjevovoda sa vraćanjem u prvobitno stanje Obračun po m2 | m2 |  |  | 160,00 |  |  |  |  |
| 7. |  | Dezinfekcija i ispiranje cjevovoda PEHDØ280mm i PEHD Ø225mm, nakon izvršenih radova, od strane nadležne službe. Obračun po m’ cjevovoda. | m' |  |  | 481,00 |  |  |  |  |
| 8. |  | Ispitivanje montiranih cjevovoda na probni pritisak u skladu sa važećim tehničkim propisima za ovu vrstu radova.Obračun paušalno. | paušal |  |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 9. |  | Izrada projekta izvedenog stanja | Paušal |  |  | 1,00 |  |  |  |  |
| Ukupno ostali radovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| REKAPITULACIJA |  |  |
| --- | --- | --- |
| I | PRIPREMNI RADOVI |  |
| II | ZEMLJANI RADOVI |  |
| III | BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI |  |
| IV | INSTALATERSKI RADOVI |  |
| V | OSTALI RADOVI |  |

| Redni broj | Opis predmeta | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, dimenzija, oblika, bezbjednosti, performansi, označavanja, roka upotrebe i dr... | Jedinica mjere | Količine |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ELEKTRO DIO |  |  |  |  |  |
| 1. | I GRAĐEVINSKI RADOVI | Lociranje i iskop rupa za temelje stubova NN mreže, dubine 1,60 m, u zemljištu IV i V kategorije |  |  |  |
| 1.1. |  | Za ugaono-zatezne AB stubove U9/1.000 | kom | 3,00 |  |
| 1.2. |  | Za nosne AB stubove N9/315 | kom | 5,00 |  |
| 2. |  | Nabavka i spoljašnji transport ugaono-zateznih armirano-betonskih stubova U9/1.000 | kom | 3,00 |  |
| 3. |  | Nabavka i spoljašnji transport nosnih armirano-betonskih stubova NU9/315 | kom | 5,00 |  |
| 4. |  | Unutrašnji transport i podizanje ugaono-zateznih armirano-betonskih stubova U9/1.000 sa fundiranjem u betonskom temelju betonom MB 20 | kom | 3,00 |  |
| 5. |  | Unutrašnji transport i podizanje nosnih armirano-betonskih stubova N9/315 sa fundiranjem lomljenim kamenom | kom | 5,00 |  |
| 6. |  | Mašinski iskop i zatrpavanje kablovskog rova, dužine 32 m, dubine 0,50 m i širine 0,40 m u zemljištu prosječni III i IV (40 x 0,6 x 0,4 = 9,6) | m3 | 9,60 |  |
| 7. |  | Isporuka i ugradnja u kablovski rov od posljednjeg stuba (broj 8) do GRO dvoslojne rebraste cijevi PEHD Ø 50/40 mm | m | 10,00 |  |
| 8. |  | Nabavka i ugradnja uz stub NN mreže od PMO do u zemlju i od GRO do u zemlju cijevi za zaštitu kabla od mehaničkih oštećenja tip PE Ø 38/32 mm, l = 2 m. | kom | 2,00 |  |
| 9. |  | Nabavka i ugradnja u kablovski rov i uz stub NN mreže trake Fe/Zn 25x4 mm, za uzemljenje katodnih odvodnika prenapona i instalacije objekta. Traku povezati na čeličnu armaturu AB objekta, na kojim je montiran MRB (mjerno regulacioni blok). | m | 40,00 |  |
| 10. |  | Nabavka i polaganje u kablovski rov kamenog agregata 0 - 4 mm. Agregat se polaže u dva sloja od po 10 cm; jedan prije, a drugi poslije polaganja u rov cijevi PEHD Ø 50/40 mm. | m3 | 0,80 |  |
| 11. |  | Nabavka i polaganje u kablovski rov na 25 cm ispod površine zemlje crvene POZOR trake. | m | 10,00 |  |
| 12. |  | Geodetsko snimanje trase niskonaponskog voda | Paušalno | 1,00 |  |
| 13. |  | Pripremno završni građevinski radovi | Paušalno | 1,00 |  |
|  |  | Ukupno građevinski radovi |  |  |  |  |  |  |
| 1. | II ELEKTROMONTAŽNI RADOVI | Pripremno završni elektromontažni radovi | paušalno | 1,00 |  |
| 2. |  | Nabavka i ugradnja komplet pribora za vješanja distributivnog samonosivog kablovskog snopa iz poz. 1 na stubovima, proizvodnja Feman, Jagodina ili ekvivalentno, komplet tipa |  |  |  |
| 2.1. |  | Dvodjelna obujmica SKS-a, Ø130-150mm | kom | 5,00 |  |
| 2.2. |  | Dvodjelna obujmica SKS-a, Ø 200-250mm | kom | 3,00 |  |
| 2.3. |  | Al Konzola za zatezno vješanje SKS 71,5mm2 | kom | 4,00 |  |
| 2.4. |  | Stezaljka ovjesna za nošenje SKS 71,5mm2 | kom | 6,00 |  |
| 2.5. |  | Stezaljka za SKS 71,5mm2 | kom | 4,00 |  |
| 3. |  | Nabavka, transport montaža samonosivog kablovskog snopa X00/0–A 3x35+50/8 mm2, koji se montira na AB stubove pomoću već montiranog ovjesnog pribora. | m | 242,00 |  |
| 4. | II ELEKTROMONTAŽNI RADOVI | Nabavka, isporuka i ugradnja izolovanih strujnih stezaljki (16-95)/(16-95), kojima se povezuje SKS X00-0-A 3x35+71,5 mm2 na postojeći SKS X00/0-A 3x70+71,5 mm2 i katodni odvodnici na vrhu posljednjeg stuba na SKS X00/0-A 3x35+71,5 mm2 . Neutralni provodnici se povezuju sa po dvije Fidos stezaljke. | kom | 10,00 |  |
| 5. |  | Nabavka i ugradnja na postojeći stub NN mreže razvodnog ormara PMO 1MM (priključno mjerni razvodni ormar za jedno mjerno mjesto). Ormar je izrađen od tvrde samogasive plastike otporne na UV zračenja u zaštiti IP 54. U ormar je ugrađena sledeća oprema: |  |  |  |
| 5..1 |  | Drišer 125/63A | kom | 1,00 |  |
| 5.2 |  | Osigurač automatski C32 A | kom | 3,00 |  |
| 5.3 |  | Sabirnica za nulu | kom | 1,00 |  |
| 5.4 |  | Ormar šemiran, ugrađen i povezan | kom | 1,00 |  |
| 6. |  | Nabavka i postavljanje GRO (glavnog razvodnog ormara). Ormar je izrađen od tvrde samogasive plastike otporne na UV zračenja u zaštiti IP 54. Ormar se postavlja na betonski zid vodovodnog postrojenja. U ormar je ugrađena i prema jednopolnoj šemi, povezana, sledeća oprema: . |  |  |  |
| 6.1 |  | - Nadgradni ormarić od tvrde plastike 24 (2x12)M, IP 20 | kom | 1,00 |  |
| 6.2 |  | - Sklopka FID 40/0,03 A | kom | 1,00 |  |
| 6.3 |  | - Osigurač automatski C 16 A | kom | 4,00 |  |
| 6.4 |  | - Osigurač automatski C 25 A | kom | 3,00 |  |
| 6.5 |  | - Odvodnici prenapona 3P+N+PE, 250 V, 15 kA | kom | 1,00 |  |
| 6.6 |  | - Utičnica monofazna modularna za na DIN šinu 16 A, 250 V | kom | 1,00 |  |
|  |  | Ormar povezan, montiran i pušten u rad | kom | 1,00 |  |
| 7. |  | Isporuka, montaža i povezivanje na vrh stuba odvodnika prenapona za spoljnu montažu, 250 V, 15 kA | kom | 4,00 |  |
| 8. |  | Nabavka i postavljanje od PMO do GRO, niz stub NN mreže i u zemlju kroz položenu cijev HPDE Φ 50/40 mm kabla PP00 4x10 mm2 Pozicija obuhvata i povezivanje kabla u razvodne ormare na oba kraja | m | 15,00 |  |
| 9. |  | Ispitivanje efikasnosti zaštite u električnoj instalaciji od opasnog napona dodira i izdavanje pozitivnih atesta. | paušalno | 1,00 |  |
| Ukupno elektromontažni radovi |  |  |  |  |  |  |  |  |

| REKAPITULACIJA ELEKTRO DIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| I | PRIPREMNI RADOVI |  |
| II | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI |  |

| UKUPNA REKAPITULACIJA |  |  |
| --- | --- | --- |
| I | KONSTRUKTIVNI DIO |  |
| II | HIDROGRAĐEVINSKI DIO |  |
| III | ELEKTRO DIO |  |
| IV | NEPREDVIĐENI RADOVI 10% |  |

Napomena:

Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Ponuđač je dužan dostaviti ispravu o usaglašenosti, odnosno deklaraciju proizvođača, u skladu sa Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti.

- Predmet nabavke će se realizovati po projektnoj dokumentaciji koju je izradila firma “Virmont” DOO Bar, a u koju se može izvršiti uvid svakog radnog dana u vremenu od 09,00 – 12,00 časova, u kancelariji br. 127 počev od  dana objavljivanja tenderske dokumentacije na portalu Direktorata za politiku javnih nabavki do dana predviđenog za otvaranje ponuda.

Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora

Rok izvršenja ugovora je 60 kalendarskih dana počev od dana uvođenja izvođača u posao;

Naručilac je obavezan da izvođača radova uvede u posao,u roku od  15 dana od dana prijave građenja Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Do produžetka roka može doći uslijed  nastupanja promijenjenih okolnosti,  više sile, kao i okolnosti na koje izvođač nije mogao objektivno da utiče.

Mjesto izvršenja ugovora je Opština Bar – Veliki Pijesak

Rok plaćanja je: u roku od 30 dana od dana ovjere privremenih, odnosno okončane situacije, od strane Nadzora i Naručioca.

Način plaćanja je: Virmanski, putem privremenih i okončane situacije

Uslovi plaćanja su: prihvatanje dostavljene privremene i okončane situacije ovjerene

od strane Nadzornog organa.

Garantni rok: je 2 godine od dana primopredaje izvedenih radova. Izvodjač garantuje za kvalitet izvedenih radova  koji su predmet ovog ugovora ,

Izvodjač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke, koji se pokažu u toku garantnog roka, saglasno članu 687 stav 1 Zakona o obligacionim odnosima.

Način sprovođenja kontrole kvaliteta. Preko nadzornog organa.

Stručni  nadzor nad realizacijom ugovora Naručilac će vršiti preko privrednog društva za vršenje poslova nadzora, o čemu će pismeno obavijestiti Izvođača.

NARUČILAC će danom uvođenja u posao Izvođaču pismeno saopštiti lica  koja  će  vršiti  stručni nadzor  nad  izvodjenjem  radova  (u daljem tekstu: Nadzorni organ).

Ako u toku izvodjenja radova dođe do promjene nadzornog organa, NARUČILAC će o tome obavijestiti Izvodjača.

Nadzorni organ ovlašćen je da se stara i kontroliše realizaciju ovog ugovora u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi Izvodjača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pismeno ovlašćenje od Naručioca.

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobadja Izvodjača od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvodjenje radova.

Nadzorni organ ima pravo da naredi IZVODJAČU da  otkloni izvedene radove koji nisu u skladu sa opisom i obimom radova definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom.

Ako IZVODJAČ, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa izvodjenjem radova koji nisu u skladu sa opisom i obimom definisanim tenderskom dokumentacijom Nadzorni organ će radove obustaviti i o tome obavjestiti NARUČIOCA i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u gradjevinski dnevnik.

Sa izvodjenjem radova može se ponovo nastaviti kada izvođač preduzme i sprovede odgovrajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i nadzornog organa obezbjeđuje izvođenje radova u skladu sa opisima i obimom definisanim tenderskom dokumentacijom.

Ako se izmedju Nadzornog organa i IZVODJAČA pojave nesaglasnosti u pogledu materijala koji se ugradjuje, materijal se daje na ispitivanje kako bi se utvrdilo da li odgovara opisu i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom.

Troškove ovog ispitivanja plaća IZVODJAČ koji ima pravo da traži njihovu nadoknadu od NARUČIOCA, ako ovaj nije bio u pravu.

Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom, IZVODJAČ mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku koji mu odredi Nadzorni organ.

Drugi uslovi:

Garancije kvaliteta:  sav ugrađeni materijal mora odgovarati opisu i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom i prilikom realizacije ugovora izvođač dostavlja naručiocu ateste o izvršenim ispitivanjima materijala i kojima se dokazuju opisi materijala i opreme definisani Tenderskom dokumentacijom i Ponudom. Sve troškove ispitivanja materijala i opreme snosi IZVODJAČ.

Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica

3. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora

garancija za otklanjanje  nedostataka u garantnom roku u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora

- METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma:

1) odnos cijene i kvaliteta

najniža ponuđena cijena			         broj bodova	 80

kvalitet                                                           broj bodova  	 20

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke će vrednovati ponude po kriterijumu ekonomski najpovoljnija i to na način da će 80 bodova  određivati najniže ponuđena cijena (C), 20 bodova  određivaće  kvalitet (Q).

Ponuđač sa najvećim brojem bodova (C + Q) će biti izabran.

- Najniža ponuđena cijena (C)(80 bodova)

Podkriterijum najniže ponuđena cijena iskazuje se na način što se najniže ukupna  ponuđena  cijena podijeli sa ponuđenom cijenom m i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova (80 bodova) i to po formuli:

(C)= C1 / C2 x 80

C- Broj bodova

C1-Najniža ukupna  ponuđena  cijena

C2 -Ponuđena cijena

- Kvalitet    (Q) 20 bodova

Podkriterijum kvalitet  iskazuje se kroz:

Kvalifikacije i iskustvo ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini, 20 bodova

Ponude se vrednuju po osnovu parametra kvaliteta koji se odnosi na kvalifikacije i iskustvo  ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi gradjenjem objekta u cjelini, vrši se na osnovu podataka o kvalifikacijama i iskustvu lica kojem će biti povjereno izvršenje ovog dijela predmeta nabavke.

Ponudjač dokazuje parametar kvalitet na način što će dostaviti potvrdu nadležnog organa ili ovlašćene organizacije, odnosno pravnog lica kojom potvrdjuje da ovlašćeni inženjer koji će rukovoditi gradjenjem objekta u cjelini ima predvidjene kvalifikacije i iskustvo na istim ili sličnim poslovima, a koji su predvidjeni tenderskom dokumentacijom.

Istim poslovima se smatraju:

- radovi na izgradnji vodovodne mreže

Sličnim poslovima se smatraju se:

- rekonstrukcija vodovodne mreže

Maksimalni broj bodova dobija ponuda ponuđača koji ima najveći broj potvrda kako je to definisano prethodnim stavom, a ostale ponude dobijaju proporcionalno broj bodova po formuli:

Q=Nj/Nmax x 20

Gdje je:

Q_Broj bodova

Nj- broj potvrda

Nmax- najveći broj potvrda

Ponuđaču koji ne dostavi potvrde će po tom parametru biti dodijeljeno 0 poena.

- UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE

Ponude se sačinjavaju u skladu sa tenderskom dokumentacijom i Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude.

Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude.

- NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABACI

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:

Organizaciju i priključenje gradilišta na instalacije elektrike, vodovoda, kanalizacije, PTT, IZVODJAČ obezbedjuje sam i o svom trošku.

Organizacija, odabir, planiranje deponije i uređenje na deponiji nakon odvoza i transporta i odlaganja viška materijala sa gradilišta obezbjeđuje IZVOĐAČ.

IZVODJAČ je dužan da prije uvođenja u posao dostavi NARUČIOCU Rješenje o imenovanju ovlašćenih inženjera u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata. IZVOĐAČ je dužan da imenovanje ovlašćenih inženjera izvrši u skladu sa Izjavom o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova, dostavljenih Ponudom.

Do promjene ovlašćenog inženjera u odnosu na imenovanje dostavljeno u ponudi može doći samo za slučaj nastupanja okolnosti na koje IZVOĐAČ nije mogao da utiče i uz saglasnost NARUČIOCA.

Predložena zamjena ovlašćenog inženjera mora da ispunjava minimum kvalifikacija inženjera koji se zamjenjuje.

Ako Izvođač ne imenuje ovlašćene inženjere u skladu sa zahtjevima iz prethodna tri  stava, Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti ugovor.

IZVODJAČ je dužan da, u vezi sa gradjenjem objekta koji je predmet ovog ugovora, uredno i po  propisima koji važe u sjedištu NARUČIOCA vodi propisanu gradilišnu dokumentaciju.

Ako IZVODJAČ svojom krivicom, bez krivice  NARUČIOCA ne realizuje ovaj ugovor u ugovorenom roku, dužan je NARUČIOCU platiti na ime ugovorene kazne 1% od ugovorene cijene radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka objekta. Visina ugovorene kazne ne može preći 30% od ugovorene cijene radova.

Za slučaj prekoračenja ugovorenog roka završetka objekta dužem od 30 dana. Naručilac će jednostrano raskinuti Ugovor o javnoj naavki i aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Ako NARUČIOCU nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorene kazne, tada je IZVODJAČ dužan da plati NARUČIOCU pored ugovorene kazne i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija (u daljem tekstu: Izvođač) dužan je uz zaključen ugovor o javnoj nabavci dostavi Naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora, koja je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

Garancija za dobro izvršenje ugovora za slučaj povrede ugovorenih obaveza treba da važi 30 dana duže od roka izvršenja ugovora.

Ako Izvođač ne preda naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora u momentu zaključenja ugovora, smatra se da je odustao od ponude.

U slučaju iz prethodnog stava Naručilac će aktivirati garanciju  ponude. Ako Izvođač ne produži važenje garancije za dobro izvršenje ugovora, Naručilac će aktivirati ovu garanciju.

Izvođač je obavezan da najkasnije deset dana prije isticanja roka važenja garancije za dobro izvršenje ugovora dostavi Naručiocu bezuslovnu i plativu na prvi poziv garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora sa rokom važnosti 30 dana dužim od ponuđenog garantnog roka. Ako Izvođač ne dostavi garanciju otklanjanje nedostataka u garantnom roku Naručilac će aktivirati  garanciju dobro izvršenje ugovora.

Izvodjač garantuje za kvalitet izvedenih radova  koji su predmet ovog ugovora je 2 godine od dana primopredaje izvedenih radova.

Izvodjač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke, koji se pokažu u toku garantnog roka, saglasno članu 687 stav 1 Zakona o obligacionim odnosima.

Izvodjač je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu gradjevine i samu gradjevinu (objekat na kome je izvodio radove).

Izvođač radova je dužan  da na gradilištu o svom trošku preduzme potrebne mjere radi obezbjeđenja sigurnosti izvedenih radova, susjednih objekata i radova,opreme,uređenje instalacija, radnika, saobraćaja, okoline i imovine neposredno je odgovoran i dužan da nadoknadi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričini trećim licima i imovini i da nadoknadi Naručiocu sve štete koja treća lica eventualno ostvare od Naručioca po ovom osnovu.

Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu Naručioca. Obavijest da su radovi završeni Izvođač podnosi Naručiocu preko Nadzornog organa.

Po obavljenom pregledu i primopredaji izvedenih radova i otklanjanju utvrđenih nedostataka, ugovorene strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika u roku od 15 dana izvršiti konačni obračun izvedenih radova.

Naručilac i Izvodjač su saglasni da sastavni dio ovog ugovora čine:

- ponuda Izvođača,

- garancija za dobro izvršenje ugovora za slučaj povrede ugovorenih obaveza

Naručilac  će jednostrano raskinuti  Ugovor o javnoj nabavci i aktivirati garanciju za dobro izvršenje posla u slučaju da Izvođač:

1) nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora kojom se značajno povećava obim ugovora;

2) ako nastupi neki razlog koji predstavlja osnov za obavezno isključivanje ugovora, odnosno ako naručilac utvrdi da postoji sukob interesa kod izvođača i naručioca

3) ukoliko se tokom trajanja ugovora utvrdi da je izvođač pravosnažno osuđen odnosno čiji je izvršni direktor pravosnažno osuđen za neko od krivičnih dijela predviđenih članom 99 stav 1 tačka 1 ZJN

4) ukoliko izvođač tokom trajanja ugovora nije izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje

5) ako izvođač ne izvršava ugovorene obaveze

6) prilikom realizacije ugovora ne dostavi Naručiocu tehničku dokumentaciju traženu kao garanciju kvaliteta kojom će dokazati da kvalitet ponuđenog materijala odgovara uslovima/standardima zahtijevanim tenderskom dokumentacijom;

7) ne izvršava svoje obaveze u roku utvrđenim ugovorom Ugovorom.

8) u posao uvede firmu koja se u ponudi ne pojavljuje kao ponuđač, član zajedničke ponude, ili kao podugovarač radova.

Izvođač  će jednostrano raskinuti Ugovor ako Naručilac ne plaća Izvođaču u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Ukoliko dođe do raskida Ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi ugovorna strana čijom krivicom je došlo do raskida Ugovora odnosno do prekida radova.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je,  u skladu sa članom 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG“ br. 074/19).

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama:

- radi nabavke dodatnih radova koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovornije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u oviru prvobitne nabavka i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora.

- kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora

- ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama.

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo u pisanoj formi na adresu naručioca, e-mail-om.

- IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Opština Bar

Broj: 01-018/20-3543/1

Mjesto i datum: Bar, 25.12.2020. godine

U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.74/19),

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke redni broj 56 i 53 iz Plana javne nabavke broj 01-018/20-1926 od 21.07.2020. godine za vodosnabdijevanje u naselju Veliki Pijesak – objekat vodovodne infrastrukture – priključni cjevovod za ulicu „Bratstva i jedinstva“ na regionalni vodovod nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.

Predsjednik:                                                                                       Dušan Raičević

____________________

s.r.

Predsjednik komisije za sprovođenje postupka javne nabavke:          Asim Andrić

____________________

s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke:                   Marija Marković

_____________________

s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke:                 Tatjana Šišević

______________________

s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke:                 Dragan Šorović

______________________

s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke:                  Edin Crnovršanin

_______________________

s.r.

- UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom ili elektronskim putem preko ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.

Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.

U ovom dijelu moguće je i predvidjeti raskid ugovora, ugovorne kazne i ostale elemente ugovora

Od dana upostavljanja ESJN-a isključivo se dostavlja preko ESJN-a